REABILITAREA ŞI  MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE - JUDEŢUL VRANCEA –UAT 5 MARASESTI

prezentarea proiectului

“REABILITAREA ŞI  MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE - JUDEŢUL VRANCEA –UAT 5 MARASESTI”

1. Prezentare generală a proiectului la nivel judetean 

Proiectul cuprinde investiţii în sectorul de alimentare cu apă pentru 17 localităţi şi în sectorul de canalizare pentru 19 localităţi. Localităţile care beneficiază de investiţii sunt municipii, oraşe precum si sate componente ale unor unităţi teritorial administrative şi au fost grupate de consultant în urma analizei de opţiuni în sisteme de alimentare cu apă şi aglomerări pentru sistemele de canalizare (definite conform Directivei 91/271/CEE) 

 Tabel componenţă sisteme de alimentare cu apă şi aglomerări

	Nr.
 Crt.
	Localitate
	Tip localitate
	Unităţi administrativ teritoriale
	Sistem de alimentare cu apă
	Sistem de canalizare pentru aglomerările

	1
	Focşani
	municipiu
	UAT 1 Focşani
	Sistem Focşani
	Aglomerare Focşani

	2
	Mândreşti
	sat
	
	
	

	3
	Câmpineanca
	comună
	UAT 2 Câmpineanca
	
	

	4
	Pietroasa
	sat
	
	
	

	5
	Ceardac
	sat
	UAT 3 Goleşti
	
	

	6
	Goleşti
	comună
	
	
	

	7
	Odobeşti
	oraş
	UAT 4 Odobeşti
	Sistem Odobeşti
	Aglomerare Odobeşti

	8
	Unirea
	sat
	
	
	

	9
	Mărăşeşti
	oraş
	UAT 5 Mărăşeşti
	Sistem Mărăşeşti
	Aglomerare Mărăşeşti

	10
	Panciu
	oraş
	UAT 6 Panciu
	Sistem Panciu
	Aglomerare Panciu

	11
	Neicu
	sat
	
	
	

	12
	Satu Nou
	sat
	
	
	

	13
	Dumbrava
	sat
	
	
	

	14
	Crucea de Jos
	sat
	
	
	

	15
	Crucea de Sus
	sat
	
	
	

	16
	Adjud
	municipiu
	UAT 7 Adjud
	Sistem Adjud
	Aglomerare Adjud

	17
	Adjud Vechi
	sat
	
	
	

	18
	Homocea
	comună
	UAT 8 Homocea
	
	Aglomerare Homocea

	19
	Lespezi
	sat
	
	
	


Principalele deficienţe constatate pentru infrastructura de apă din sistemele analizate:

· Lipsa zonelor de protecţie sanitară a surselor(Mărăşeşti)

· Facilităţi de tratare a apei brute rudimentare şi chiar inexistente;

· Gradul scăzut de acoperire a sistemelor de alimentare cu apă, 76% populaţie conectată în sistemele analizate;

· Lipsa sistemelor de automatizare şi monitorizare;

· Reţele de distribuţie cu vechime mare, subdimensionate;

· Pierderi în sistemele analizate în cadrul proiectului sunt estimate la cca 55% din volumul de apă extrasă;

· Capacităţi de stocare a apei insuficiente (Mărăşeşti) şi unele localităţi în exces (Adjud);

· Rata de contorizare scazută , conform datelor cca 55%.

Principalele deficienţe constatate pentru infrastructura de canalizare în sistemele analizate:

· Localităţi care au sistem de alimentare cu apă , dar nu au canalizare;

· Rata de acoperire cu reţea de canalizare la nivelul aglomerărilor analizate este de 73%.

· La staţiile de epurare din aglomerările cu peste 10.000 le (Odobeşti şi Adjud), funcţionează numai trepta mecanică;

· Volum mare de infiltraţii în reţeaua de canalizare.

Pentru aglomerarea Focşani staţia de epurare existentă este în curs de reablitare în cadrul programului ISPA. 

Ca urmare a implementării proiectului se vor realiza următoarele obiective:

· Imbunătăţirea accesului la apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/CEE de la 76% actual la peste 95% după 2014;

· Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la tarife accesibile;

· Creşterea gradului de acoperire pentru colectarea apei uzate de la 73% la peste 95% după 2014;

· Asigurarea calităţii apei potabile conform Directivei 98/83/CEE;

· Protecţia mediului prin stabilirea unei strategii de management al nămolului şi epurarea apelor uzate colectate;

· Imbunătăţirea calităţii emisarilor;

· Crearea unei structuri instituţionale eficiente pentru asigurare servicilor de apă şi canalizare. 

2. Investitii propuse in cadrul proiectului pentru Unitatea Administrativ Teritoriala Marasesti

2.1 Sistemul de alimentare cu apa
2.1.1 Strategia de investiţie

În vederea conformării cu cerinţele Tratatului de Aderare şi Directivei 98/83/CEE pentru sistemele de alimentare cu apă din localităţile analizate s-au propus investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de apă.  
Strategia de investiţii pentru reabilitarea sectorului de alimentare se bazeaza pe urmatoarele:

· Îmbunătăţirea accesului la apă potabilă conform cu Legea Calităţii Apei nr.458/2002, completată de Legea nr. 311/2004 şi de Directiva Consiliului 98/ 83/CE la peste 95% după 2014;

· Construcţia in acelasi timp, pe aceleasi strazi a ambelor sisteme de alimentare cu apa si canalizare (unde este  posibil);

· Utilizarea materialelor moderne pentru conductele din reteaua de distributie avand o protectie buna impotriva coroziunii si determinarea unui numar din ce in ce mai mic de avarii;

· Utilizarea unor pompe cu o eficienta mare cu consumuri mici de energie;

· Crearea unui concept modern de operare, inclunzand automatizare si control SCADA;

· Cresterea calitatii generale a serviciilor din domeniu.

   2.1.2 Impactul aşteptat al proiectului şi indicatori de performanţă
Ca efect al investiţiilor propuse în sectorul de apă se va asigura accesul la apă al populaţiei la peste 95%. În localităţile care vor beneficia de investiţii populaţia va beneficia de servicii de apă de calitate la un tarif accesibil.

Analizand indicatorii de performanta pentru masurile propuse pentru fiecare sistem, se constata o imbunatatire considerabila a serviciilor de alimentare cu apa,  prin:

· cresterea  gradului de bransare;

· reducerea pierderilor de apa din reteaua de distributie;

· reducerea numărului de avarii

· reducerea consumului de energie electrica.

         2.1.3 Lucrări propuse: 

În urma analizei fiecărui sistem existent pentru atingerea obiectivelor proiectului s-au propus următoarele investiţii: 

Cantităţi propuse de componente de infrastructură, justificarea principală pentru fiecare componentă a investiţiei 

	Sistem de alimentare
	Denumire investiţie
	U.M
	Cantitate
	Justificare

	Mărăşeşti
	reabilitare foraj
	buc
	1
	 - lipsa automatizării şi echipării corespunzătoare


- imposibilitatea asigurării zonelor de protectie

	 la forajele existente, foraje răspândite în zone locuite

	
	construcţie rezervor
	buc
	1
	- lipsa zonei de protectie (cca 2 m de locuinte)

- necesitatea extinderii capacităţii de stocare

	
	construcţie staţie clorare
	buc
	1
	- clorarea se face manual direct în rezervor

	
	construcţie staţie pompare
	buc
	1
	 - asigurarea presiuni in retea

	
	extindere conductă de aducţiune
	m
	1.500
	 - conducte de aductiune existente amplasate pe proprietati 

	
	reabilitare reţea de apă
	m
	12.386
	 - pierderi de apa 
 - materiale necorespunzatoare

	
	extindere reţea de apă
	m
	3.700
	 - necesitatea alimentarii cu apa a zonelor locuite

	
	contorizare
	buc
	1.136
	 - măsurarea cantităţii de apă consumate

	
	sistem SCADA
	buc
	1
	 - monitorizarea sistemului
 - exploatare eficienta


2.1.3.1
Captarea apei

Analizând situaţia actuală a surselor existente consultantul propune reabilitarea unui foraj din cele existente (P5) şi construcţia unui front nou alcătuit din 4 foraje, concentrat în zona de sud vest, pe un teren aflat în proprietatea primăriei.

Zona de protectie cu regim sever instituita în jurul forajelor va fi conformă cu normele în vigoare şi este împrejmuită pentru oprirea accesului necontrolat al populatiei, animalelor şi utilajelor de orice fel.

2.1.3.2 Statii de pompare

În incinta noii gospodării de apă din partea de sud vest a oraşului se propune construcţia unei staţii de pompare în aceeaşi incinta cu rezervorul de înmagazinare şi staţia de clorare. Statia de pompare va aspira din rezervorul de 2000 mc şi va asigura presiunea necesară în reţea.

2.1.3.3 Tratarea apei

Pentru dezinfectarea apei distribuită spre consumatori se prevede infiinţarea unei staţii de clorare în incinta gospodăriei de apă din partea de sud-vest a orasului Mărăşeşti.

Staţia de clorare va avea capacitatea 46 l/s şi va utilizea ca dezinfectant hipocloritul de sodiu.   

2.1.3.4 Conducte de aducţiune

Conducta de aducţiune face legătura dintre frontul de captare şi rezervor. Conducta de aducţiune va avea lungimea totala de L=1.500 m, şi  diametre între De200 şi De300mm.

2.1.3.5 Rezervoare

Sa propus abandonarea rezervoarelor existente şi construirea unui nou rezervor de înmagazinare cu capacitatea de 2000mc în incinta gospodăriei de apa din partea de sud-vest a oraşului.

Rezervorul va fi de tip circular, din oţel galvanizat prevăzut cu membrană interioară de PVC sau cauciuc sintetic aprobat pentru folosirea în sistemul de alimentare cu apă.

2.1.3.6 Reţeaua de distribuţie a apei

Pentru sistemul Mărăeşti s-a propus măsurile de reabilitare a reţelei datorită stării actuale a reţelelor şi datorită necesităţii redimensionării unor tronsoane pentru a putea permite extinderile.

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei care se va executa în cadrul acestui proiect pentru sistemul Mărăşeşti este de L = 16.086 m din care: 

- extinderi reţele de distribuţie L=3.700 m ;

- reabilitări reţele de distribuţie L=12.386 m.

calcului hidraulic sunt prezentate în volumul II, Breviar de calcule, anexa 2.5.3.

În cadrul acestei documentaţii au fost prevăzute următoarele:

· înlocuirea reţelor de apă cu un grad mare de uzură;

· înlocuirea tronsoanelor de reţea ce au fost redimensionate pentru a permite extinderea

· realizarea branşării/rebranşării consumatorilor la reţeaua nou proiectată;

· contorizarea

· hidranţi, cămine de vane şi golire.

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilena de Inalta Densitate (PEID) cu diametre cuprinse între De 63 mm - De 350 mm.

2.1.3.6.1 Extinderea reţelei de distribuţie a apei care in lungime de L = 3.700 m este distribuită pe străzi conform tabelelor:

	Nr. crt.
	Denumire strada

	
	

	
	

	1
	Cartier Nou

	2
	Holdelor

	3
	24 Ianuarie

	4
	Luncii

	5
	Musetelului

	6
	Razoare

	7
	Soseaua Nationala (bl.IAS-Castel 2)

	8
	Gospodaria de apa  strada Doinei

	9
	Zambilelor


2.1.3.6.2 Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei in lungime de L = 12.386 m este distribuită pe străzi conform tabelelor.

	Nr crt.
	Denumire strazi

	
	

	
	

	
	

	1
	Carpati

	2
	Corneliu Coposu

	3
	Crangului

	4
	Crinului 

	5
	Cuza-Voda

	6
	Dacia

	7
	Ecaterina Teodoroiu

	8
	Gheorghe Doja

	9
	Ghioceilor

	10
	Holdelor

	11
	Independentei

	12
	Islaz

	13
	Liliacului

	14
	Livezilor

	15
	Lupeni

	16
	1 Mai

	17
	Maresal Averescu

	18
	Marasti

	19
	Mihai Eminescu

	20
	Mihail Sadoveanu

	21
	Modruzeni

	22
	Nicolae Balcescu

	23
	Plevnei

	24
	Republicii

	25
	Siret

	26
	Siret Fundatura

	27
	Tudor Vladimirescu

	28
	Vasile Alecsandri

	29
	Zabrauti

	30
	Doinei - Str 1Mai


2.1.3.7 Sistem SCADA 

Studiul de fezabilitate prevede pentru automatizarea sistemului de alimentare cu apa urmatoarele investitii:

· Echipament SCADA, transmitatoare, dispozitive pentru generarea semnalelor, receptoare;

· Procese ordonate, echipamente diverse si soft specific.

Statiile de pompare sunt proiectate să funcţioneze în mod automatizat. 

2.2       Sistemul de canalizare

2.2.1 Strategia de investiţie

În vederea conformării cu cerinţele Tratatului de Aderare şi Directivei 91/271/CEE pentru sistemele de canalizare din aglomerările analizate s-au propus investiţii pentru îmbunătăţirea colectării apei reziduale.  
Strategia de investiţii pentru reabilitarea sectorului de apă uzată se bazeaza pe urmatoarele:

(    Îmbunătăţirea colectării apei uzate conform  Directivei  91/ 271/CE de la 39,8% actual la peste 95% după 2014;

(    Construcţia in acelasi timp, pe aceleasi strazi a ambelor sisteme de alimentare cu apa si canalizare (unde este  posibil);

(    Reabilitarea staţiilor de epurare folosind echipamente şi tehnologii care să ducă la descărcarea unor ape curate în emisari (conform cu cerinţele ANAR - Direcţia Apelor Siret)

2.2.2 Impactul aşteptat al proiectului şi indicatori de performanţă
Ca efect al investiţiilor propuse în sectorul de apă uzată se va asigura colectarea apelor uzate la peste 95% din populaţia din aglomerările studiate. În localităţile care vor beneficia de investiţii populaţia va beneficia de servicii de apă –canal  de calitate la un tarif accesibil.

Implementarea proiectului va duce la beneficii importante în sectorul de apă uzată:

· asigurarea colectării apelor reziduale de la 95% din populaţie;
· protectia mediului inconjurator prin reducerea infiltraţiilor şi exfiltraţiilor din reţea

· deversarea unor ape curate în emisar.

2.2.3 Lucrări propuse:

	Aglomerare
	Denumire investiţie
	u.m.
	Cantitate 

	Mărăşeşti
	extindere reţea de canalizare
	m
	16.915

	
	staţii de pompare ape uzate
	buc
	2

	
	conducte de refulare
	m
	1.160

	
	reabilitare staţie de epurare
	buc
	1


Reţeaua de canalizare din aglomerarea Mărăşeşti va asigura colectarea apelor uzate de pe suprafaţa oraşului Mărăşeşti şi transportul lor către staţia de epurare. 

2.2.3.1 Pentru aglomerarea Mărăşeşti s-au prevăzut în proiect lucrări de extindere a reţelei de canalizare în lungime de L = 16.915 m, conform tabelului :
	Nr. crt.
	Denumire strada

	
	

	
	

	1
	Cartier Nou

	2
	Crangului

	3
	Crinului

	4
	Crizantemelor

	5
	Cuza-Voda

	6
	Dacia

	7
	Democratiei

	8
	Doinei +Doinei blocuri

	9
	Emanoil Petrut

	10
	Gheorghe Doja

	11
	Grivitei

	12
	Holdelor

	13
	24 Ianuarie

	14
	Independentei

	15
	Ion Creanga

	16
	Islaz

	17
	Liliacului

	18
	Livezilor

	19
	Luncii

	20
	Maresal Averescu

	21
	Marasti

	22
	Magurei

	23
	Maior Ignat

	24
	Mihail Sadoveanu

	25
	Modruzeni

	26
	Movilei

	27
	Muncii

	28
	Musetelului

	29
	Negropontes

	30
	Oituz Fundatura

	31
	Plevnei

	32
	Putnei

	33
	Rascoalei

	34
	Razoare

	35
	Siret

	36
	Siret Fundatura

	37
	Soseaua Nationala

	38
	Tudor Vladimirescu

	39
	Zambilelor

	40
	Zabrauti


2.2.4 Staţii de pompare ape uzate

Pentru colectarea apelor uzate din aglomerarea Mărăşeşti s-au prevăzut 2 staţii de pompare apă uzată:

· SP1 ampasată în zona Cartier Nou, avand o conducta de refulare in lungime de L = 340m
· SP2 amplasată în zona de sud a oraşului Mărăşeşti, avand o conducta de refulare in lungime de L = 820m

2.2.5 Staţii de epurare

Staţia de epurare Marasesti se va reabilita şi extinde pentru a asigura epurarea apelor uzate colectate de pe suprafaţa clusterului Marasesti definit conform Directivei 91/271/CEE. 

Staţia de epurare va funcţiona pentru aglomerarea Marasesti cu 16.964 locuitori echivalenti. pentru care, în cadrul acestui proiect s-a  extins sistemul de canalizare.

Debitele caracteristice la intrarea în staţia de epurare sunt:

	Debit
	mc/zi
	mc/h
	l/s

	Q zi med
	2316
	96.5
	26.8

	Q zi max
	2998
	124.9
	34.7

	Q orar max 
	4768.8
	198.7
	55.2


2.2.6 Echipamente

Pentru întreţinerea sistemului de canalizare din aglomerarea Mărăşeşti şi managementul nămolului au fost prevăzute următoarele echipamente:

-utilaj hidraulic pentru întreţinerea sistemului;

- 2 camioane de 10 to pentru transportul nămolului la halda ecologică 

